## Loss test record
Transformer loss test record - Sl. No. 1098, 250 kVA 11000/433 V
Open-circuit (no-load) test at rated voltage
Condition | f (Hz) | Loss P0 (W) | Mean current Io (A) | Applied voltage (V)
Before short-circuit test | 49.95 | 383.18 | 1.689 | 433.05
After short-circuit test | 49.99 | 383.26 | 1.687 | 433.02
Short-circuit (load loss) test
Tap | Stage | W1 (W) | W2 (W) | W3 (W) | A1 (A) | A2 (A) | A3 (A) | V1 (V) | V2 (V) | V3 (V) | Hz
Normal | before SC | 568.91 | 565.64 | 542.57 | 12.706 | 12.718 | 12.576 | 267.85 | 268.49 | 263.62 | 49.886
Normal | after SC | 588.76 | 586.96 | 568.04 | 12.936 | 12.935 | 12.819 | 273.45 | 273.81 | 269.6 | 49.959
Max (+5 %) | before SC | 508.05 | 508.62 | 490.73 | 11.607 | 11.588 | 11.48 | 273.45 | 273.66 | 269.03 | 49.876
Max (+5 %) | after SC | 498.22 | 493.92 | 482.26 | 11.452 | 11.449 | 11.342 | 270.67 | 271.09 | 266.12 | 49.944
Min (-10 %) | before SC | 615.33 | 598.64 | 579.45 | 14.175 | 14.158 | 13.954 | 247.35 | 248.33 | 242.53 | 49.878
Min (-10 %) | after SC | 590.73 | 577.67 | 557.86 | 13.866 | 13.869 | 13.672 | 242.61 | 244.44 | 238.47 | 49.955